## Estación de bombeo sanitaria
Expediente:
Nombre del proyecto:
Lista de verificación para revisión de proyectos de estaciones de bombeo sanitarias
Observaciones | Puntos a resolver | Observaciones
Documentación necesaria a presentar
Copia de la factibilidad vigente
Acreditación del representante legal
Carta de asignación de proyectista firmada.
Datos fiscales para formulación del recibo o factura.
Planos de lotificación aprobados por el Municipio donde se epecifique que el cárcamo será como predio de servicios, identifique la servidumbre de paso de la línea de descarga.
Estudio de mecánica de suelos "especialmente en la estación de bombeo"
Esquemas vigentes de puntos de conexión y descarga.
Memoria descriptiva y de cálculo.
Solicitud de requerimientos de telemetría.
Memoria de cálculo estructural, "Carcamo, Canales, bardas perimetrales, caseta, baños, estructuras de izaje, etc." firmadas por el C.S.E, C.I.C.Q. y copia de identificaciones.
Memoria de cálculo y diseño de proyecto eléctrico.
Memoria y proyecto de telemetría.
Isométricos hidrosanitarios de baños
Esquema del desarrollo (Plano 1)
Ubicación del cárcamo georeferenciado.
Área de influenza del carcamo, tomando en cuenta el sentido de escurrimiento.
Gastos de diseño "mínimo, medio diario, máximo instantáneo, máximo extraordinario"
Redes esquemáticas generales del desarrollo, especialmente el que incide en el cárcamo.
Indice de los planos a presentar.
Línea a presión sanitaria.
Punto de descarga final, elevaciones, nivel de arrastre y profundidad de pozo o descarga final.
Línea de conducción sanitaria (Plano 2)
Planta general del cárcamo y de la línea de coducción.
Memoria de cálculo requerimiento permanente y transitorio.
Perfil con línea piezométrica, sobrepresión y subpresión, perfil del terreno.
Cruceros "ubicación, nomenclatura y despiece"
Cuadro de construcción georeferenciado.
Ubicación y especificaciónes técnicas de compuertas.
Ubicación y especificaciones técnicas de válvulas Check.
Ubicación y especificaciones técnicas de válvulas de Alivio.
Ubicación y especificaciones técnicas de VAEAS.
Planta arquitectónica de la estación (Plano 3)
Verifique que el cárcamo esté a 30 metros de distancia hacia el exterior de cualquier construcción o viviendas, como protección de olores.
Cuadro de construcción del perímetro del polígono, así como del cárcamo de bombeo. En m.s.n.m.
Caja de control .
Canales desarenadores.
Tanque de agua útil cubierto con losa de concreto.
Pendientes para conservar el tiempo de residencia mínimo.
Deberá dejar descubierta la zona de impulsión, mismo que deberá protejerlo mediante rijjas.
Compuertas "identificar cada una de ellas".
Salidas de demasías "especificar diámetro y verificar el punto de descarga"
Baños para el personal.
Registros sanitario y eléctricos.
Trayectoria del suministro eléctrico y/o sanitario
Vertedor sutro.
Ejes de referencia.
Identificación de diferentes pisos "concreto, adocreto, asfalto, terreno natural, otro."
Indicar Niveles de piso terminado, sentido de escurrimiento
Patio de maniobras "diseño y área suficiente para maniobras y logística"
Iluminación en el patio de maniobras.
Caseta de equipo electromecánico.
Transformador, y su alimentación.
Murete para CFE "especificaciones"
Antena de Telemetría "indique retenidas y anclas.
Cortes y fachadas del cárcamo (Plano 4)
Cortes longitudinal y transversal acotado en horizontal y vertical, indicando lo referente al plano 3
Dibuje los cuatro muros y fachadas.
Detalle del portón de acceso
Especificaciones de materiales
Ubicación y diseño de la cimentación.
Detalles constructivos y diseño del cárcamo (Plano 5)
Dibuje a una escala mayor a la del arreglo de conjunto del plano 3, toda la zona relativa al cárcamo de bombeo, de manera que se vea con niveles en las diferentes zonas, espesores de pisos, etc.
Caja de control, "tubería de llegada, tubería de entrada al pretratamiento, tubería demasías"
Tubería de llegada " compuerta de guillotina" ficha técnica
Línea de entrada al pretratamiento "compuerta desliante de acero inoxidable" ficha técnica
Tubería de demasías "el nivel de desalojo no ocasione inundaciones"
Diseño del Canal de transición de la caja de control a los canales desarenadores.
Diseño del Canal de desbaste grueso y desbaste medio a base de concreto resistente a sulfatos.
Rejilla desmontable de acero inoxidable 304 "para desbaste grueso una separación entre barras de 0.025m, y para desbaste medio con separación de 0.010mts."
Canal de retención de sólidos automatizado a base de concerto resistente a sulfatos.
Rejilla desmontable para sólido acero inoxidable 304L, separación entre barras de 2".
Canastilla para recolectar y alojar sólidos acumulados "utilizado en el canal de desbaste grueso y medio y en el canal de retención de sólidos automatizado".
Desarenador, dimensiones respecto a la memoria de cálculo
Vertedor proporcional sutro "cálculo y diseño"
Tanque de agua útil "dimensiones, capacidad y diseño"
Zona de impulsión de equipo de bombeo "presente la validación con el provedor el carcamo para las bombas"
Corte longitudinal y transversal acotado en horizontal y vertical
Caseta de controles y baño (Plano 6)
Planta general.
Fachadas y cortes arquitectónicos
Baños "regadera, taza, lavamanos, tinaco 1m3"
Caseta de controles "componentes a escala, todas las vistas de muros"
Identificación de trincheras
Espesores y acabados pulidos en baños (no está permitidoi azulejo)
Herrerias galvanizadas y especificación de materiales
Estructura de Izaje, Compuertas y equipo automático de retención, traslado y compactación de sólidos. (Plano 7)
Estructura "especificar recubrimiento contra la intemperie para el polipasto"
Polipasto "ficha técnica, recubrimiento y diseño"
Detalles y especificaciones de todas las compuertas a emplear
Equipo de tamiz y extracción de sólidos.
Contenedor de sólidos "tapa y manga direccionada", incluya detalles y especificaciones así como la capacidad del contenedor de sólidos.
Cálculo, diseño y detalles constructivos del vertedor Sutro
Arreglo mecánico del tren de descarga (Plano 8)
Fontanería "especifique la lista de materiales"
Niveles de operación de paro y arranque de bombas
Equipo de bombeo "curva de operación y ficha técnica"
Manómetro "por cada bomba y en la línea principal"
Válvula de admisión y expulsión de aire "por cada línea de la bomba, que sea para aguas negras"
Cople de reparación "para cada línea de impulsión"
Válvula Check "en cada línea de impulsión"
Válvula de seccionamiento "en cada línea de impulsión"
Macromedidor electromagnético clase C "en la línea general" con características para aguas negras.
Tubería de retorno al tanque de agua.
Válvula contra golpe de ariete.
Detalle en el punto de descarga final.
Recubrimiento de tuberías de acero.
fichas técnicas
Centro de control de motores
Bombas
Interruptores
Cables
luminarias
Postes y registros
Subestación eléctrica
Planta de emergencia
Tablero de telemetría
Generales en todos los planos
Notas constructivas
Gastos de diseño "mínimo, medio diario, máximo instantáneo, máximo extraordinario"
Nombre correcto del Gerente y del Director del DDPI.
Nombre de proyecto correcto indicando los rubros y régimen del desarrollo.
Indique en el cuadro de firmas del pie de plano el oficio de factibilidad, no. de expediente y dirección del desarrollo.
Númeración consecutiva y del total de planos.
Esquema de funcionamiento general de cada rubro ubicando el condominio dentro del desarrollo.
Simbología de acuerdo a lo indicado en las plantas del proyecto.
Norte indicado en planta y croquis de localización
Croquis de localización
Cotas sobre el nivel del mar de arrastre hidraulico, plantilla y profundidad, indicándola en cabeza de pozos.
Trayectorias de infraestructuras existentes de la CEA o de cualquier otra dependencia.
Tamaño y tipo de textos uniformes
Uso de pie de plano correcto.
Evitar impresiones en color amarillo
No encimar textos o dibujos
Utilice escalas legibles.
Proyecto estructural.
Proyecto eléctrico revisar check list.
Proyecto de telemetría en caso de operar la CEA revisar Check list.
Otros puntos
Observaciones o comentarios particulares:
Para consultar nuestra Normatividad puede ingresar al siguiente enlace: http://www.ceaqueretaro.gob.mx/marco-juridico/.
Note on A1: Jose Luis Luna Verdi: