## Obra de regulación pluvial
Expediente:
Nombre del proyecto:
Lista de verificación para revisión de proyectos de obras de regulación pluvial
Observaciones | Puntos a resolver | Observaciones
Documentación
Copia de factibilidad vigente o cálculo de pago de proyecto por derechos de infraestructura
Acreditación del representante legal
Carta de asignación de proyectista.
Planos de lotificación aprobados por el Municipio o proyector arquitectónico firmado por el DRO en conjunto con copia de uso de suelo
Esquemas vigentes de puntos de conexión y descarga.
Estudio Hidrológico
Mecánica de suelo, identificando ángulo de reposo y recomendaciones para la estabilidad de los taludes de acuerdo al tipo de revestimiento.
Dictamen y Vo.Bo. Del estudio hidrológico emitido por CONAGUA (dirección local) o C.E.I.
Memoria descriptiva y de cálculo hidráulicas incluyendo lo siguiente:
Longitud del cauce principal.
Pendiente media.
Tiempo de concentración.
Hidrogramas en condiciones urbanizadas y de breña
Transito de avenidas.
Proyecto estructural, incluyendo copia del IFE, cédula de la especialidad del DRO Y del CO-responsable en seguridad estructural, copia vigente ante los colegios correspondientes del Estado de Querétaro.
Proyecto Electromecánico
Proyecto hidráulico-civil
En los datos de proyecto, anotar la siguiente información:
Superficie total del predio.
Longitud del cauce principal.
Pendiente media.
Tiempo de concentración.
Intenisdad de diseño y gastos, ambos para periodos de retorno de 10, 25 y 50 años
Deberá elaborar como plano 1, un esquema de funcionamiento general de la obra, identificando, las áreas de aportación al vaso, gastos de entrada y salida, cauces existente en la zona, la obra de regulación anotando su volumen, curvas de nivel, infraestructuras pluviales que inciden al vaso para regularse, anotar gastos de desalojo o bombeados, especificar los caudales que no se regulan, identificar las colindancias y las vialidades.
Como segundo plano mostrar una planta arquitectónica de la obra de regulación en la que se deberá mostrar la siguiente información:
Ejes
Cotas horizontales y verticales observando las distancias y separaciones entre los distintos elementos.
Cuadro de construcción del polígono del predio, de la corona del vaso, fondo, NAME y NAMO del vaso
Niveles de piso
Pendientes
Banquetas
Calles internas
Rampas
Barandales
Caseta de equipo electromecánico
Registros eléctricos
Postes eléctricos o de iluminación
Trayectoria y caracteristicas de tuberías
Pozos o cajas de visita
Cajas romperdoras de presión
Vertedores
Desarenadores
Rejillas pluviales.
Rejillas para retención de sólidos
Obras de toma
Murete de medición CFE
Muro de identificación CEA
Cauces o puntos de descarga final
Estructuras de izaje y polipastos
Cárcamos de bombeo
Montanería de tubería a presión.
Compuertas.
Plano de todas las fachadas identificando lo siguiente:
Ejes
Cotas de alturas verticales
Niveles de piso terminado
Perfil de terreno natural
Cimentaciones
Separaciones entre castillos o columnas
4 líneas electrificadas de protección perimtreal.
Murete de medición CFE
Muro de identificación CEA
Tuberías
Plano de cortes representando o plasmando estos elementos:
Niveles
Pendientes en fondo y taludes
Perfil del vaso de regulación
Bardas perimetrales
Cimentaciones
Banquetas
Vialidades
Rampas vehiculares
Escaleras peatonales
Desarenadores
Obras de toma
Rejillas para retención de sólidos
Cárcamos de bombeo
Nivel de aguas máximo extraordinario, NAME tr=50 años
Nivel de aguas máximo ordinario, NAMO tr=10 años
Niveles de paro y arranque de bombas
Fontanería de tuberías a presión
Tuberías de entrada y salida, a gravedad o presión
Gastos de entrada y salida
Cajas rompedoras de presión
Pozos o cajas de visita
Plano de caseta de equipo electromecánico
En este plano incluir plantas, alzados y cortes arquitectónicos y con especificaciones de acabados de la caseta para el equipo electromecánico.
Plano de detalles constructivos
Pisos o pavimentos
Cajas rompedoras de presión
Pozos o cajas de visita
Tapas de pozos
Instalación de rejillas para retención de sólidos
Detallles constructivos de vertedores y obras de toma
Constructivos de bardas.
Mruretes de CFE
Muros de identificación de obra.
Detalles de herrería y/o d elementos metálicos
Puerta y portón de acceso vehicular
Estructuras de izaje y polipastos
Barandales
Puertas y ventanas tipo louver de casetas
Compuertas deslizantes o rejillas para control de caudales.
Especificaciones de acabados
Plano con plantas, cortes y/o alzados especificando acabados en pisos, pavimentos o muros.
Fontanería de bombeo
Cortes del cárcamo ubicando niveles de instalación, así como de paro y arranque de cada bomba
Despiece a escala de fontanería de descarga
Especificaciones técnicas de piezas y válvulas.
Colocar una tubería para llenado de pipas o reuso del agua.
Funcionamiento por gravedad
Tabla de comparación de resultados entre estudio hidrológico y validación de Conagua o CEI (gastos y volúmenes de escurrimiento).
Plano con áreas de aportación de escurrimientos bien definidas, por micro cuenca, subcuenta o cuenca.
Cuadro de resumen de gastos y volúmenes de escurrimiento, asociados al periodo de retorno, en plano.
Tablas de intensidades de diseño, estas deben ser las mismas que se encuentran en el estudio hidrológico validado,para los distintos periodos de retorno 5, 10, 25 y 50 años, etc.
Calculo y datos de gasto de entrada y salida del vaso de regulación, (deberá estar en función al gasto de salida del periodo de breña para 10 años o en su defecto, en caso de estar establecido en la validacion de CONAGUA o CEI, el gasto máximo de descarga podrá ser el de breña para un TR=50 años).
Niveles de arrastre y dato de gasto maximo de entrada para la obra de llegada al vaso de regulación lavderos, tuberias, canales, etc.
Obra de excedencia o vertedor, ubicada por encima del valumen de diseño de almacenamiento periodo de retorno 50 años. (capacidad de diseño minimo TR=50, recomendable Tr=100)
La descarga de la tuberia de desfogue (salida), debe de encontrarse en una cota superior a la de la superficie libre del agua del cuerpo receptor.
Calculo del dimensionamiento de la tubería de desfogue, indicar el gasto máximo de aforo de la tubería tomando en cuenta el tirante dentro del vaso por la acumulación e escurrimiento y la pendiente de la tubería.
Rejillas de limpieza, de 1" de separación entre barras, colocadas antes de la estrcutura de salida.
Desarenador, sea la salida por gravedad o en zona de impulsión para bombas debe de contar con una zona para acumular las arenas.
Barandal perimetral (galvanizado) 0.70 m mínimo o con proteccion para la corrocion.
Material del que estara constituidos los taludes y piso de fondo de la obra de regulación indicar, este debe ser recomendado por el co-responsable estructural del desarrollo, y en base a la mecanica de suelos especifica de los terrenos de la obra de regulacion.
Pasillo perimetral vehicular de ancho mínimo de 4.00 m.
Portón y reja tubular para acceso vehicular
Rampa vehicular de acceso al fondo del vaso por seguridad delimitadas por un pretil de concreto o barandal de herrería galvanizado de 0.70m mínimo.
Barda perimetral (2.50M), considerando al menos 4 líneas de alambre electrificado
Muro de CEA, debe incluir el nombre de la obra y el otro de la comisión
Proyecto de iluminación perimetral, considerar iluminacion minimo para la zona de salida del vaso.
Capacidad del cuerpo receptor o de la infrestructura para la disposición final de las aguas pluviales.
Notas generales
Consideraciones de diseño en funcionamiento por bombeo o gravedad
Equipo de bombeo, seleccionado en base a la descarga máxima establecida por el periodo de breña, incluir fichas tecnicas del equipo.
Las obras de toma con funcionamiento a gravedad, deberá tener un arreglo, de manera que el tirante generado al interior provocado por el gasto de entrada urbanizado de un tr=10 años o de 50 años, permitan la salida del caudal en breña para el mismo periodo.
Caracteristicas de los estudios hidrológicos.
Derivado de el método empleado por la CEA para el cálculo de caudales, los estudios hidrológicos deberán considerar dentro de su análisis, los siguientes puntos:
Curvas i-d-t para diseño según periodos de retorno modelo Emil kushiling y C.E.Gransky (recomendado)
Determinación del coeficiente de escurrimiento "C" para empleo del método racional americano.
Calculo de gasto máximo de diseño debe de incluir el método racional, los resultados estarán en función de las cuencas, subcuencas o microcuencas en las que está dividida el área de estudio y debe de incluir el area perteneciente al total del predio en cuestión esta puede analizarse en conjunto con la subcuenca, para identificar si se inciden corrientes y se puedan tomar las precauciones adecuadas para controlar estos escurrimientos.
Hidrograma de entrada y salida, para establecer el hidrograma de salida se puede proponer una estructura de regulación así como su funcionamiento.
Tránsito de la avenida obra de regulación.
Otros.
Observaciones o comentarios particulares:
Para consultar nuestra Normatividad puede ingresar al siguiente enlace: http://www.ceaqueretaro.gob.mx/marco-juridico/.
Note on A1: Jose Luis Luna Verdi: