## Redes
Expediente:
Nombre del proyecto:
Lista de verificación para revisión de proyectos de redes primarias o secundarias
Observaciones | Puntos a resolver | Observaciones
Documentación
Copia de factibilidad vigente o cálculo de pago de proyecto por derechos de infraestructura
Acreditación del representante legal
Carta de asignación de proyectista.
Planos de lotificación aprobados por el Municipio o proyector arquitectónico firmado por el DRO en conjunto con copia de uso de suelo
Datos fiscales para formulación del recibo o factura.
Esquemas vigentes de puntos de conexión y descarga.
Memoria descriptiva y de cálculo.
Planos de isométricos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial en formato del Municipio de Qro., firmados por un DRO en instalaciónes hidráulicas para individuales y edificios verticales.
Agua Potable
En caso de condominio perteneciente a un desarrollo verificar que se cuente con redes generales aprobadas
Para condominios dentro de unidades condominales verificar que la localización del macromedidor se encuentre en el acceso prinicipal de la unidad.
Cruceros indicando materiales, diámeros, atraques, cajas de válvulas y clase.
Numeración de cruceros en planta y despiece de los mismos.
Trazos de la tubería en planta usando simbología y material indicados en el pie de plano, conforme lo especificado en la normatividad de la CEA.
Ubiación del macromedidor sobre vialidad de acceso principal.
Cuadro de construcción de la infraestructura de proyecto.
Notas generales.
Tabla de factibilidades.
Gastos de diseño en pie de plano.
Cortes en vialidades señalando distintas tuberías y verificando posibles obsetrucciones.
Colocación de válvulas de admisión y expulsión de aire en zonas altas.
Colocación de desfogues en puntos bajos.
Ubicación de macromedidor y diámetro correcto.
Indicación de longitudes en tuberás de la red.
Punto de conexión y presiones correctos de acuerdo a redes generales.
Cotas de diseño (número de nodo, cota piezometrica, cota de terreno y carga disponible, revisando que las presiones esten entre 1 y 3.5 Kg/cm2).
Arreglo de red de acuerdo al régime de propiedad.
Presiones correctas.
Detalle constructivo de macromedidor.
Detalle constructivo de toma.
Detalle de zanja.
Especificaciones de válvula de compuerta.
Especificaciones de válvula de admisión y expulsión de aire.
Especificaciones y fichas técnicas de válvulas de control.
Especificaciones de filtro "Y".
Detalle de caja protección para macromedidor.
Detalle de tapas de cajas de válvulas.
Detalle de caja de válvulas de acuerdo al diámetro y cantidades de elementos a instalar al interior.
Detalle de cisterna de agua potable con capacidad mínima de 2.00 días del Qmedio.
Detalle de cisterna de agua potable con capacidad mínima de 2.00 días del Qmaxdiario.
Perfil hidráulico.
Especificaciones de recubrimiento en tuberías de acero.
Detalle tipo de la ubicación del macromedidor dentro del predio de la vivienda, observando que se coloque en los limites con la banqueta y la separación con la descarga sanitaria de forma horizontal sea de almenos 0.40m de manera horizontal y 0.20m de forma vertical.
Alcantarillado Sanitario
Cotas de terreno, arrastre y profundidad en pozos de visita.
Longitud, pendiente y diámetro.
Separaciones correctas entre distintas tuberías.
Separaciones máximas correctas entre pozos de visita.
Velocidades entre 0.30 y 5.00 m/s.
Diametros correctos de acuerdo a gastos.
Detalles de pozos de visita.
Detalle de cajas de concreto.
Detalles de zanja.
Detalle de descarga domiciliaria.
Especificaciones de tapas para pozos o cajas de visita.
Detalle de brocales.
Detalle de registro sanitario.
Detalle de canal tipo Parshall
Ficha técnica y especificaciones de medidor totalizador.
Pendiente mínima de 4.00mmm/m.
Detalle de trampa de sólidos.
Detalle de escalones marinos.
Gasto de diseño correctos.
Coeficiente de Harmon correcto.
Perfiles de colectores sanitarios.
Estructural de cárcamo de bombeo. (Aplica para todos los desarrollos habitacionales).
Eléctrico de cárcamo de bombeo. (Aplica para todos los desarrollos habitacionales.)
Alcantarillado Pluvial
Sentido de escurrimientos.
Bombeos en vialidades.
Cálculo de coeficiente "C" ponderado.
Intensidad de diseño de acuerdo a hidrológico o CEA.
Tabla de gastos por área de aportación.
Cálculo de volumen de obra de regulación.
Esquema de funcionamiento gral ubicando condominio dentro del desarrollo.
Para el caso de redes de alcantarillado pluvial verifique no sobrepasar escurrimientos acumulados superiores a 0.30 m3/s y mayores a 1/3 de la altura de la guarnición
Perfiles de colectores pluviales.
Perfil hidráulico indicando nivel de arrastre, linea de tirante normal, critico y bordo libre.
Cotas de terreno, arrastre y profundidad en pozos de visita.
Longitud, pendiente y diámetro.
Separaciones correctas entre distintas tuberías.
Separaciones correctas pozos o cajas de visita.
Gastos parciales y acumulados en planta.
Detalles constructivos de rejillas.
Especificaciones de tapas para pozos o cajas de visita.
Detalle de brocales.
Revisión de velocidades en tuberías o canales.
Detalle de zanjas.
Detalles constructivos de lavaderos o canales indicando transiciones y/o revestimiento.
Pendiente mínima de 4.00mmm/m. en tuberías.
Selección correcta del coeficiente de escurrimiento.
Bordo libre sobre el tirante generado por un escurrimiento mínimo de 0.25Yn+0.30m.
Detalle constructivo de la(s) descargas en el cuerpo o infraestructura receptora final.
Estructural de obra de regulación. (Aplica para todos los desarrollos habitacionales y comerciales como volumenes mayores a 50.00m3.)
Eléctrico obra de regulación. (Aplica para todos los desarrollos habitacionales y comerciales como volumenes mayores a 500.00m3.)
Generales
Nombre correcto del Gerente y del Director del DDPI.
Nombre de proyecto correcto indicando los rubros y régimen del desarrollo.
Dirección del desarrollo correcta de acuerdo a factibilidad
Númeración consecutiva y del total de planos.
Esquema de funcionamiento general de cada rubro ubicando el condominio dentro del desarrollo.
Simbología de acuerdo a lo indicado en las plantas del proyecto.
Numeración correcta de viviendas
Norte indicao en planta y croquis de localización
Croquis de localización
Cotas sobre el nivel del mar de arrastre hidraulico, plantilla y profundidad, indicandola en cabeza de pozos.
Trayectorias de infraestructuras esxistentes de la CEA o de cualquier otra dependencia.
Cortes en vialidades señalando tuberías CEA o cualquier otra dependencia, verificando posibles obstrucciones y acotando separaciones mínimas
Tamaño y tipo de textos uniformes
Uso de pie de plano correcto.
Evitar impresiones en color amarillo
No encimar textos o dibijos
Otros
Observaciones o comentarios particulares:
Para consultar nuestra Normatividad puede ingresar al siguiente enlace: http://www.ceaqueretaro.gob.mx/marco-juridico/. En su próximo ingreso presente una copia de este oficio de revisión.
Note on A1: Jose Luis Luna Verdi: